|  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер АО «НПО автоматики» ____________________ В.В. Морев «____» __________________ 20___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                   Выполнение работ по ремонту водогрейного котла ПТВМ-30М зав. № 773, инв. АО70514, рег. № 11343, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 14

- Объект: АО «НПО автоматики», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 14, котельная.

- Наличие технической документации: паспорт котла, комплект монтажных (МЧ) и сборочных (СБ) чертежей труб котла.

- Вид работ:

1. Изготовление экранных труб котла;

2. Демонтаж изоляции котла;

3. Демонтаж существующих труб поверхности нагрева котла;

4. Демонтаж существующих креплений труб поверхности нагрева котла;

5. Монтаж новых креплений труб поверхности нагрева котла;

6. Монтаж новых экранных труб поверхности нагрева котла стенок Б-1, Б-2,

Б- 3, Б-4, Б-5, Б-6, З-1, З-2, Ф-1, Ф-2, конвективная секция левая и правая;

7. Монтаж изоляции котла;

8. Замена конвективной части, нижнего коллектора левого экрана;

9. Визуальный, ультразвуковой контроль сварных соединений;

10. Гидравлические испытания прочности труб поверхности котла.

4.  Исходные данные:

Котел ПТВМ-30М-4 1969 года выпуска, заводской номер 773, инвентарный номер А070514, регистрационный номер 11343, срок эксплуатации – 51год, расположен в машинном зале здания котельной АО «НПО автоматики» в осях И-Л/9-11 на отм. 1.500 – 12.500

Все наружные и промежуточные стенки котла экранированы трубами диаметром 60х4 мм, кроме боковых стен конвективной части, которые составляют (28х3 мм, 76х3,5 мм),

Устройство котла ПТВМ-30М иллюстрируют рисунки стенок и блоков, приведенные в Приложении № 1

- Основные требования к организации:

Организация должна иметь:

- право на выполнение работы в отношении особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (проведение работ на опасном производственном объекте «котельная» 3 класса опасности) согласно ФЗ № 116 в ред. от 29.12.2022 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- свидетельства о допуске к осуществлению работ, указанных в п.3 ТЗ (СРО);

- свидетельства национального агентства контроля сварки (НАКС) о готовности к применению аттестованной технологии сварки для технического устройства – водогрейный котёл с температурой воды выше 1150С.;

- опыт по проведению данного вида работ, не менее 3-х лет;

- все необходимые инструменты и технические приспособления, необходимые для производства работ;

- выполнение работ ведется на действующей котельной – организация несет ответственность за выполнение требований промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

- Результат услуг:

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством в соответствии с регламентами ТС, действующими национальными стандартами и сводами правил в отношении объектов, подконтрольных Ростехнадзору. Материалы должны иметь сертификаты и соответствовать ГОСТ Р 55682.2-2017. По окончании работ должна быть предоставлена исполнительная документация для дальнейшего ввода котла в эксплуатацию.

- Срок гарантии: гарантия качества на материалы и выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Главный энергетик-начальник цеха				          С.А. Бакшандаева

Приложение №1

Трубная система котла:

Схема расположения стенок котла ПТВМ-30М

Устройство котла ПТВМ-30М :

Стенки Ф-1, Ф-2

Стенки 3-1, 3-2

Стенки Б-5, Б-6

Стенки Б-1, Б-2

Стенки Б-3, Б-4